■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	2019. 02. 08
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 코카콜라(주)
대지현황	대지위치 목포시 대양동
	지번 1188-7		관련지번
	대지면적 7,725.13㎡		용도지역(지구, 구역) 공장용지
건축물현황	건축면적 2,652.43㎡		건폐율 34.34%			층수 지하 : 층/ 지상 : 2층
	주용도 창고시설(일반창고 및 사무실)		구조 철근콘크리트			건축물 동수 1동
	최고높이 12.15m		용적률 40.54%			연면적 합계 3,132㎡
구조서면 심의	구 분	주요 심의결과
	김선혜	캐노피에 대한 설계하중 자료를 추가하시기 바랍니다. 풍하중 산정자료 및 입력자료를 추가하시기 바랍니다. 공사중 관계전문기술자의 협력을 받으시기 바랍니다.
	오현학	1.파일길이 15m 이상되는곳은 파일이어치로 인한 지지력감소 고려하여야 하며, 하중재하시험하여 설계지지력 이상 되는지 확인하시기 바랍니다. 2. 스터드 볼트 플랜지 폭 200이상 2-⏀19@230으로 수정 바람 3. 캐노피의 cg1과 br 접합부 2-m20으로 가능한지 확인하고, htb강도표기 바랍니다. 4. 그라우팅 두께표기 두께 30이상 되도록하시기 바랍니다 5. 철골 접합부 상세도-3, h-488×300×11×18 부재접합은 이면전단접합으로 바꾸시길 바랍니다. 6. a-07도면 “a”부분상세 캔틸레버 슬라브 두께 표기 하십시오
	이숭천	1.x1,x12,y1,y5열 wind column검토 2.wall brace 접합부 검토 3.지상1층 평면도 (또는 구조도)에 적재중량표기(유지곤리측면) 4.감리 시 건축구조기술사의 협력이 필요한 건축물입니다.
	정호철	wall bracing 재검토(인발력, 압축력, 접합상세 등) 도면상에 bracung 위치표면 구조기술사에 의한 구조감리 요함.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]