■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	2019.07.02 ~ 2019.07.15
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사 우성파렛트
대지현황	대지위치 목포시 대양동
	지번 1191-12번지		관련지번
	대지면적 5,218㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역/지구단위계획구역
건축물현황	건축면적 2,694.6㎡		건폐율 51.64%			층수 지하 : 층/ 지상 : 1층
	주용도 공장		구조 일반철골구조			건축물 동수 4개동
	최고높이 11.07m		용적률 51.64%			연면적 합계 2,694.6㎡
구조서면 심의	구 분	주요 심의결과
	구조 1	- 1층 바닥 일반기초 적용 권장 - 공사 중 관계전문기술자 협력 필요
	구조 2	- LINE A0, A6 줄기초설계에 SC1 편심하중 고려 - SOG(Slab of Top Grade)와 기초 접합부위에 Hunch를 주고 Slab에 신축줄눈(E.J) ex:10m⨉10m - Crane Girder Top Level과 상부부재, 하부 Level의 공간부족 (Crane 제작업체와 협의하여 확인) - 지붕의 A1-A2, A4-A5/4-5-6 위치에 Roof Bracing 설치
	구조 3	- 감리 시 건축구조기술사 협력 필요
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]