■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 구조심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	2020. 3. 23. ~ 3. 31.
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 라온주택(주)
대지현황	대지위치 목포시 상동
	지번 784 외 1필지(784-1)		관련지번
	대지면적 1,665.7㎡		용도지역(지구, 구역) 준주거지역, 지구단위계획구역
건축물현황	건축면적 931.7926㎡		건폐율 55.94%			층수 지하 : 1층/ 지상 : 12층
	주용도 공동주택		구조 철근콘크리트			건축물 동수 1동
	최고높이 37.3m		용적률 456.5738%			연면적 합계 9,671.5939㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	1. 전이층 전이보의 목내림 시공상세자료 첨부 2. 3S1 슬래브가 중복. 슬래브 리스트 및 슬래브 두께 확인 3. 기초지반이 연약지반상태에서 기초 두께가 위치마다 다르게 적용되고 있으므로 시공성을 위해 기본 기초두께를 700mm로 적용할 것을 권장 4. 지하벽체 수직철근의 보강근 표시 및 수직벽체 간격을 확인 5. 구조계산서 구조개요 내용 중 1-4 다 지역:전북목포→전남목포 수정 6. 지하 Retaining Wall(Mark RW1~RW4)배근 다시 정리 (RW2 경우 기본 D19@300(v) 하부 외곽보강근 D22@150(v) 표기됨. D22@300되야 맞을듯함 D19+D22@150 이됨) 7. 전이층(3층)전이보중 Wide Beam(B=1.2m×1.0m)의 전단보강근 3-D16 @150등은 넓은 보폭을 감안 6-D13@150등 둘레길이가 작은 철근으로 개수를 늘려 배근하는 것을 고려 8. 기준층 Wall 중 W1E, W6 등 외곽 Wall 두께는 200으로 수정 9. 파일기초에서(X1, X8/Y0~Y1, Y2~Y3)(Y0/X1~X7) 중간지점에 pile 설치 10. 건축도면, 구조도면상에 우측 주기부분 명확하게 표현 11. 배근 누락부분 없는지 확인 12. 기둥에 보 배치시 편심된 부분이 많은데 구조적 문제 검토 13. 슬래브 배근이 벽체에 정착이 가능한지 기준 제시 14. 전이기둥 hoop간격 맞는지 검토 15. 지상2층 구조도면상에 표현된 벽체는 구조체로 해석 하였는지, 해석하였다면 가능한지 검토 16. 전이층 부분 상세 추가 17. X8, Y3~4열 지하외벽, X0~X2, Y0열 지하외벽 재검토 18. 기준층 슬래브 재검토(W120하중고려여부, 홀, 출입구상부 등) 및 W120 배근누락 19. 전이 보 및 기둥에 대해 편심에 따른 안전성 검토 여부 확인 20. 기준층 W2 재검토(벽길이 조정 필요) 21. 지상2층 미표기 벽체 배근 누락 및 미표기 벽체가 RC구조인 경우 이를 고려한 구조해석 필요 22. D10의 일부 표기가 SHD로 표기 되었으므로 확인 후 수정
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]