■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	목포시			심의일자	‘22.8.25. ~ 8.30.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 목포해양대학교 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 목포시 죽교동
	지번 701		관련지번 702
	대지면적 137,509 ㎡		용도지역(지구, 구역) 준공업지역
건축물현황	건축면적 3,635.41㎡		건폐율 8.31 %			층수 지하 : 층/ 지상 : 3 층
	주용도 교육연구시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1 동
	최고높이 16.15m		용적률 16.53 %			연면적 합계 4,460.13㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조 )분야	ㆍ해안가에 인접하여 콘크리트 강도 fck=30MPa 적용 ㆍ강관 입체트러스 구조에 적용되는 하중은 고정하중 0.5kN/㎡, 활하중 1.0kN/㎡ 권장 ㆍ공사 중 관계전문기술자(건축구조기술사)의 협력(감리) ㆍ전기실 바닥 기둥하부 Y방향 길이를 기둥중심선에서 상부 1.0m, 하부 1.3m 이상 수정 ㆍ전기실 Y8 Line 상부 외벽하부에 파일 1개씩 추가 ㆍ지붕 Space Frame 하중을 고려하여 설계되었는지 확인 ㆍ그늘막 설치공사에서 주골조 및 지붕골조 설계용 풍하중 산정에서 외압계수 산정은 독립경사지붕의 순압력계수 Cn을 사용하여야 함 ㆍ테니스장의 지붕은 철골구조로 SGI부재 Size가 과하게 설계되어 있음
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]