2023년 11월 중 공공하수처리시설 방류수 수질검사 결과

시 설 명		용량 (㎥/일)	pH	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/mL)
남해 공공하수처리시설		100,000	6.9	2.2	7.8	6.0	7.573	0.372	208
남악신도시 공공하수처리시설	1	12,000	6.1	1.3	7.9	2.3	8.826	0.158	31
	2	10,000	6.1	1.4	7.1	1.8	8.245	0.173	8
북항 공공하수처리시설		35,000	7.0	0.7	8.8	1.3	11.294	0.762	449

※ 공공하수처리시설의 방류수수질기준【 하수도법 시행규칙 [별표1] 】

구 분		BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/mL)
1일 하수처리용량 500㎥이상	Ⅰ지역	5 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	1,000 이하
	Ⅱ지역	5 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000 이하
	Ⅲ지역	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	0.5 이하
	Ⅳ지역	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하